## Notice
Présentation | PilotClim est un projet d'optimisation énergétique des installations d'eau glacée pour les bâtiments tertiaires. Il propose d'intervenir sur la consigne de température de la boucle d'eau glacée mais propose aussi des scenarii d'utilisation à définir en fonction de l'usage du bâtiment. L'outil de calcul est utilisable sur l'onglet "Pilotclim". Les cellules à compléter sont les cellules blanches encadrées en noir. Les informations à renseigner sont sur la partie gauche de l'onglet "Pilotclim". Les résultats sont présentés sur la partie droite de l'onglet "Pilotclim".
Etape 1 : | Les informations à entrer obligatoirement pour la réalisation des calculs sont dans les encadrés de couleur orange. Ces informations concernent : - le territoire dans lequel est située l'installation (Réunion/Mayotte, Guadeloupe Martinique ou Guyane) - le fonctionnement de l'installation (période annuelle, hebdomadaire et journalière) - la surface climatisée (en m²) Hypothèses considérées pour l'estimation de la consommation de la climatisation : L'estimation de la consommation de la climatisation est basée sur les ratios mensuels suivants selon la période d'utilisation de la climatisation (5j/7 OU 7j/7 ET 12h/24 OU 24h/24). Ces ratios mensuels moyens sont issus du suivi de nombreuses installations. Ces ratios sont des ratios mensuels exprimés en kWh/m²/mois. Pour chaque mois, le ratio correspondant à l'utilisation de la climatisation est pondéré par un coefficient compris entre 0 et 1, correspondant au taux de fonctionnement de la climatisation lié à la saisonnalité du mois selon le territoire. Nota : Toutes ces hypothèses sont des estimations, l'objectif de l'outil est de donner une idée du potentiel d'économie d'énergie envisageable avec l'augmentation de la température de la boucle d'eau glacée ainsi qu'un pilotage. Si vous connaissez la consommation électrique de la climatisation de votre bâtiment, vous pouvez l'entrer en suivant l'étape 2. | Etape 4 : | Les résultats sont présentés sur la partie droite de l'onglet "Pilotclim". L'outil n'affiche les résultats que lorsque les gains liés à l'augmentation de la température de bouclage et/ou au pilotage sont positifs. Les consommations énergétiques sont exprimées pour chaque température de bouclage, en considérant le pilotage de l'installation envisagé (si un pilotage a été considéré). Des graphiques mensuels présentent chaque mois les consommations initiales et les consommations après pilotage pour chaque température de bouclage.
Etape 2 : (facultatif) | Si vous connaissez le fonctionnement de votre groupe d'eau glacée, vous pouvez renseigner les cellules du premier encadré de couleur verte. Ces informations concernent : - La température de départ actuelle du réseau d'eau glacée (en °C) - La consommation électrique annuelle actuelle du groupe d'eau glacée (en kWh/an) Ces informations sont facultatives, si vous ne les connaissez pas laissez les cellules vides.
Etape 3 : (facultatif) | Si vous souhaitez étudier une modification du temps de fonctionnement de votre installation en plus du changement de température de la boucle d'eau glacée, vous pouvez renseigner les cellules du second encadré de couleur verte. Ces informations concernent le fonctionnement de l'installation que vous souhaitez étudier (période annuelle, hebdomadaire et journalière)

## Outil Pilotclim
| Optimisation d'une installation eau glacée en climat tropical pour un bâtiment tertiaire type bureaux |  |  | Partenaires
| Fonctionnement de l'outil : Pour réaliser les calculs, compléter les cellules blanches encadrées en noir --> | Cellules à compléter |  | Information : L'outil n'affiche les résultats que lorsque les gains liés à l'augmentation de la température de bouclage et/ou au pilotage sont positifs.
| Dans quel territoire est situé le bâtiment ? |  | Résultats
|  |  |  | Consommation initiale estimée pour un régime à 7 °C avant pilotage : |  |  | -
Fonctionnement actuel de la climatisation |  |  |  | Consommation estimée pour un régime à 8°C entre | - | et | - | soit entre | - |  | - | d'économies
| A quelle période de l'année la climatisation fonctionne-t-elle ? |  |  | Consommation estimée pour un régime à 9°C entre | - | et | - | soit entre | - |  | - | d'économies
| Uniquement en semaine ou également le week end ? |  |  | Consommation estimée pour un régime à 10°C entre | - | et | - | soit entre | - | et | - | d'économies
| Seulement le jour ou la nuit aussi ? |  |  | Consommation estimée pour un régime à 11°C entre | - | et | - | soit entre | - | et | - | d'économies
| Quelle est la surface climatisée (en m²) ? |  |  | Consommation estimée pour un régime à 12°C entre | - | et | - | soit entre | - | et | - | d'économies
Calculs avancés - (Facultatif, à compléter si vous connaissez le fonctionnement de votre installation)
Connaissez-vous la température de départ du réseau d'eau glacée ?
| Quelle est la température de départ du réseau d'eau glacée ? | 7
Connaissez-vous la consommation électrique annuelle du groupe d'eau glacée ?
Quelle est la consommation électrique annuelle du groupe d'eau glacée ? (en kWh)
Pilotage envisagé (Facultatif, à compléter si vous envisagez de réduire les périodes de climatisation)
Envisagez-vous de modifier les périodes de fonctionnement de la climatisation ?
Fonctionnement annuel envisagé
Fonctionnement hebdomadaire envisagé
Fonctionnement journalier envisagé
Les résultats présentés sont à titre indicatif. Il sont donnés pour une installation à eau glacée standard avec un usage de bureaux. Ce sont des estimations des gains énergétiques possibles en considérant une modification du pilotage de votre installation à eau glacée et une augmentation de la température de départ du réseau d'eau glacée.

## calculs (hidden)
Listes déroulantes |  | Tableau kWh/m²/mois
|  | Ratios consommation de la climatisation | Uniquement la journée (7h-19h) | Jours et Nuits (24h/24)
Toute l'année |  | Uniquement la semaine (Lun. - Ven.) | 4.08 | 5.1
|  | la semaine et le week-end (Lun. - Dim.) | 4.8 | 6
Uniquement la semaine (Lun. - Ven.) |  | Temp départ actuelle (options avancées) | Ratio |  | %/°C d'augmentation temp boucle | coeff temp. Boucle |  |  |  |  | Temp départ envisagée | Ratio |  | %/°C d'augmentation temp boucle | coeff temp. Boucle | coeff ratio |  |  | Temp départ envisagée | Ratio |  | %/°C d'augmentation temp boucle | coeff temp. Boucle | coeff ratio |  |  | Temp départ envisagée | Ratio |  | %/°C d'augmentation temp boucle | coeff temp. Boucle | coeff ratio |  |  | Temp départ envisagée | Ratio |  | %/°C d'augmentation temp boucle | coeff temp. Boucle | coeff ratio |  |  | Temp départ envisagée | Ratio |  | %/°C d'augmentation temp boucle | coeff temp. Boucle | coeff ratio
la semaine et le week-end (Lun. - Dim.) |  | 7 | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 10 | 0 |  | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  | 11 | 0 |  | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  | 12 | 0 |  | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  | 8 | 0 |  | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  | 9 | 0 |  | #N/A | #N/A | #DIV/0!
Uniquement la journée (7h-19h) |  | Surface | 0 | [7 empty] | Surface | 0 | [6 empty] | Surface | 0 | [6 empty] | Surface | 0 | [6 empty] | Surface | 0 | [6 empty] | Surface | 0
Jours et Nuits (24h/24) | [5 empty] | si conso inconnue | si conso connue (option avancée) | i | [6 empty] | si conso inconnue | si conso connue (option avancée) | 10 | [5 empty] | si conso inconnue | si conso connue (option avancée) | 11 | [5 empty] | si conso inconnue | si conso connue (option avancée) | 12 | [5 empty] | si conso inconnue | si conso connue (option avancée) | 8 | [5 empty] | si conso inconnue | si conso connue (option avancée) | 9
| Conso initiale | Mois | Coefficient saisonnier | Coefficient mensuel | coeff | Consommation initiale | Consommation initiale | conso initiale retenue |  | Conso initiale | Mois | Coefficient saisonnier | Coefficient mensuel | coeff | Consommation finale | Consommation finale | conso finale retenue | Conso initiale | Mois | Coefficient saisonnier | Coefficient mensuel | coeff | Consommation finale | Consommation finale | conso finale retenue | Conso initiale | Mois | Coefficient saisonnier | Coefficient mensuel | coeff | Consommation finale | Consommation finale | conso finale retenue | Conso initiale | Mois | Coefficient saisonnier | Coefficient mensuel | coeff | Consommation finale | Consommation finale | conso finale retenue | Conso initiale | Mois | Coefficient saisonnier | Coefficient mensuel | coeff | Consommation finale | Consommation finale | conso finale retenue
oui |  | Janvier | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Janvier | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Janvier | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Janvier | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Janvier | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Janvier | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
non |  | Février | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Février | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Février | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Février | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Février | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Février | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
|  | Mars | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Mars | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Mars | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Mars | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Mars | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Mars | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
7 |  | Avril | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Avril | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Avril | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Avril | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Avril | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Avril | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
8 |  | Mai | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Mai | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Mai | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Mai | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Mai | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Mai | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
9 |  | Juin | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Juin | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Juin | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Juin | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Juin | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Juin | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
10 |  | Juillet | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Juillet | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Juillet | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Juillet | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Juillet | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Juillet | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
11 |  | Août | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Août | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Août | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Août | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Août | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Août | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
12 |  | Septembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Septembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Septembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Septembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Septembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Septembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
|  | Octobre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Octobre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Octobre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Octobre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Octobre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Octobre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
estimée |  | Novembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Novembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Novembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Novembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Novembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Novembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
|  | Décembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  |  | Décembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Décembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Décembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Décembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | - |  | Décembre | 1 | 0 | 0 | #N/A | #DIV/0! | -
|  | Annuel |  |  |  | #N/A | 0 | #N/A |  |  | Annuel |  |  |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Annuel |  |  |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Annuel |  |  |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Annuel |  |  |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Annuel |  |  |  | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
FALSE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pilotage avec régime à 8 °C | Pilotage avec régime à 9 °C | Pilotage avec régime à 10 °C | Pilotage avec régime à 11 °C | Pilotage avec régime à 12 °C
La Réunion / Mayotte | 0.04 | (Octobre à Mai) | Graphiques | i | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Guadeloupe / Martinique | 0.04 | (Avril à Novembre) | Janvier | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Guyane | 0.03 |  | Février | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Mars | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Avril | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Mai | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Juin | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Juillet | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Août | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Septembre | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Octobre | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Novembre | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Décembre | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Coefficients mensuels |  |  |  |  | consos initiales
| La Réunion / Mayotte | Guadeloupe / Martinique | Guyane |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 1 | 0.6 | 0.9 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 0.66 | 0.6 | 0.8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | 0.45 | 0.7 | 0.8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 0.35 | 0.8 | 0.8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 0.25 | 0.9 | 0.8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | 0.25 | 1 | 0.9 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | 0.35 | 1 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 0.45 | 0.9 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!